Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

1.Общие положения

1.1.Действие Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) ( далее – Порядок) распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями	теплоснабжения,	электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории муниципального округа (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами) обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ (ТСН), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ),	абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и администрацией муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

Информирование население по вопросу возникновения и порядка действий по ликвидации аварийных ситуаций размещается на страницах социальных сетей, официальном сайте администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, СМИ, объявлениях на бумажном носителе.

1.2. В настоящем порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

-прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

-разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

-разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);

-перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

-снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения;

-авария на объектах теплоснабжения, которая повлекла нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (тёплый период - ниже +20 °C).*.

*п. 1.3.1. Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 (ред. от 10.01.2024) «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 № 65025).

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;

- координации действий должностных лиц администрации муниципального округа город	Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, ресурсоснабжающих       организаций, 	организаций, 	осуществляющих управление многоквартирными домами и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации последствий аварийной ситуации.

1.5. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

-содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

-постоянная	подготовка	персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

-создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

-обеспечение	персонала	необходимыми	средствами	защиты, 	связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

-обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.6. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ (ТСН), организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы).

Состав аварийно-восстановительных служб (аварийно-диспетчерских служб), перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.7. Общую координацию действий аварийно-восстановительных служб (аварийно-диспетчерских служб) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба муниципального округа города Кировск Мурманской области (далее - ЕДДС).

Сведения о телефонах аварийно-восстановительных служб (аварийно-диспетчерских служб) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ (ТСН), собственниками зданий с НФУ в ЕДДС.

2.Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Согласно карты климатического районирования для строительства (СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология») территория муниципального образования относится к району II-А. Температура воздуха для отопления составляет минус 30°С, для вентиляции – минус 17°С. Продолжительность отопительного периода – 266 дней.

Климат Хибин на фоне всей области является аномальным. Хибинский массив является естественным препятствием на пути воздушных масс. Сильно расчлененный рельеф Хибин обуславливает создание на отдельных участках специфического микроклимата.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 0,2°С, средняя температура самого холодного месяца (февраля) -10,5°С, самого теплого месяца (июль) +13,2°С. Минимальные температуры воздуха характерны для января -29°С, максимальные температуры характерны для июля месяца, абсолютный максимум составляет +29°С. Средняя продолжительность безморозного периода - 85-90 дней.

3.Теплоснабжающие и теплосетевые организации

В муниципальном округе город Кировск Мурманской области потребителей тепловой энергии обеспечивает два источника тепловой энергии:

1)Апатитская ТЭЦ филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», находящаяся на территории МО город Апатиты с подведомственной территорией;

2)Блочно-модульная электрокотельная (н.п. Коашва)

Апатитская ТЭЦ (филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») обеспечивает потребителей теплоснабжением и горячим водоснабжением город Кировск, н.п.Титан и микрорайон Кукисвумчорр.

Тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ до ЦТП города Кировск, тепломагистрали от ЦТП до насосных станций №3а и №7 находятся на балансе АО «Хибинская тепловая компания» (далее - АО «ХТК»).

Тепловые сети муниципального округа город Кировск Мурманской области, микрорайона Кукисвумчорр, переданы в аренду АО «ХТК». В связи с чем, все функции по тепловым сетям возлагаются на АО «ХТК», как теплосетевую организацию, осуществляющую регулируемый государством вид деятельности на правах аренды в соответствии с установленным тарифом.

В 2025 году выполнено подключение потребителей н.п. Титан и Транспортного управления КФ АО «Апатит» к ЦТП г. Кировска через тепломагистраль от ЦТП  до ТК-35, от ТК-35 до ТНС №8 и от ТК-35 до ТК-17. Тепловые сети от ТНС № 8 в н.п. Титан по договору аренды переданы в АО «ХТК» . Постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области № 1929 от 22.12.2025 г. АО «ХТК» присвоен статус единой теплоснабжающей организацией в н.п. Титан.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение н.п. Коашва производится от электрической блочно-модульной котельной. Обслуживание БМЭК н.п. Коашва осуществляется МУП «Хибины», которому с 26.04.2017 присвоен статус единой теплоснабжающей организации в н.п. Коашва. С 11.07.2018 за МУП «Хибины» зарегистрировано право хозяйственного ведения тепловых сетей.

Подключение схемы теплоснабжения в муниципального округа город Кировск Мурманской области осуществляется по независимой схеме через водоводяные теплообменники пластинчатого типа.

При такой схеме организуется два контура циркуляции теплоносителя:

Первый контур циркуляции теплоносителя от Апатитской ТЭЦ до теплообменников, установленных в ЦТП, который расположен в южной части города Кировск.

Второй контур циркуляции теплоносителя от ЦТП по тепловым сетям города Кировск, в нижнюю зону микрорайона Кукисвумчорр, промплощадку 23 км и Расвумчоррского рудника, Кировского рудника и в верхнюю часть микрорайона Кукисвумчорр. Для обеспечения необходимых гидравлических параметров теплоносителя используются теплофикационые насосные станции (ТНС) №3а, №7, до которых от ЦТП запроектированы две теплотрассы в двухтрубном исполнении.

4.Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

В соответствии с п. 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит опубликованию.

5.Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

5.1. Локализация аварии на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

На Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» ликвидация аварий на оборудовании выполняется оперативным персоналом действующей смены. Действия персонала регламентируются Инструкцией по переключениям при ликвидации аварийных ситуаций, связанных с разрывами внутристанционных участков и магистральных трубопроводов сетевой воды. Данный документ утверждён приказом Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» от 18.04.2024 № 139.

Персонал ТЭЦ работает в круглосуточном режиме согласно утверждённому штатному расписанию. Число сотрудников смены, задействованных в локализации аварии, зависит от её характера.

Ремонтные работы по устранению последствий аварий выполняются специализированным ремонтным персоналом станции.

Состав аварийной бригады (как по численности, так и по квалификации) формируется с учётом объёма и особенностей предстоящих аварийно-восстановительных работ.

Взаимодействие с теплосетевой организацией АО «ХТК», в том числе при ликвидации аварийных ситуациях, осуществляет в соответствии с утвержденным соглашением ПАО «ТГК-1» и АО «ХТК» по обеспечению функционирования систем теплоснабжения муниципального округа город Кировск Мурманской области.

План действия оперативного персонала при повреждении участков теплосети Апатитской ТЭЦ на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области.

В соответствии с п. 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данные сведения не подлежат опубликованию.

5.2. Порядок действий в случае аварий на объекте АО «ХТК»

Тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ до ЦТП города Кировск, тепломагистрали от ЦТП до насосных станций №3а и №7 находятся на балансе АО «Хибинская тепловая компания» (далее - АО «ХТК»). Теплосетевая организация применяет электронную модель схемы теплоснабжения в программном комплексе ZuluGIS для оперативного принятия решений о переключении потребителей в зоне аварийной ситуации.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования

В соответствии с п. 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данные сведения не подлежат опубликованию.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице ниже.

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

5.3. Порядок действий в случае аварий на объекте МУП «Хибины»

Блочно-модульная электрокотельная н.п. Коашва МУП «Хибины» обеспечивает подачу тепловой энергии, в виде горячей воды для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции зданий жилого фонда и сторонних потребителей н.п. Коашва.

Режим работы круглосуточный.

Численность персонала, находящегося в котельной:

Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

В соответствии с п. 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данные сведения не подлежат опубликованию.

6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

6.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ (ТСН), представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

6.2.	При	поступлении	в аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей аварийно-восстановительная служба (аварийно-диспетчерская служба) обязана незамедлительно:

-направить к месту аварии аварийную бригаду;

-сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

-принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

6.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

-какие переключения в сетях необходимо произвести;

-как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

-какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

-когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

-какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

6.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации,	предположительном 	времени на восстановление теплоснабжения потребителей      диспетчер	соответствующей аварийно-восстановительной службы (аварийно-диспетчерской     службы)     теплоснабжающий	(теплосетевой) организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ (ТСН), представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

6.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей/теплосетевой	организацией	по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ (ТСН) по территориальной принадлежности.

6.6.	Размер ограничиваемой нагрузки	потребителей устанавливается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области.

6.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ (ТСН), собственников зданий с НФУ.

6.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей/теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

6.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей/теплосетевой организации и выполняется как аварийная.

6.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций округа или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

6.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

-вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

-организация	выполнения	аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

-предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных	работ	по восстановлению	рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

6.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального округа город Кировск Мурманской области для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса муниципального округа город Кировск Мурманской области либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального округа город Кировск Мурманской области к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

-решением Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального округа город Кировск Мурманской      области	предлагается	главе	муниципального округа введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) главы муниципального округа вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

-при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального округа город Кировск Мурманской области предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) главы муниципального округа город Кировск Мурманской области вводится режим функционирования	 «Чрезвычайная	ситуация» 	 с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются     необходимые	привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ОПБ муниципального округа город Кировск Мурманской области.

6.13. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилой застройки в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала	 теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилой застройки в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилой застройки в отопительный зимний период.

Порядок оповещения при возникновении аварийной ситуации

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в оперативно-диспетчерские службы электро-, водо-, теплоснабжающих и теплосетевых организаций об аварийной ситуации: - определение объема последствий аварийной ситуации (жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация работ по восстановлению линий систем ресурсообеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Немедленно | Оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы, руководители электро-, водо-, теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| 2 | При поступлении сигнала в ЕДДС об аварийной ситуации: | Немедленно | Оперативный дежурный ЕДДС |
|  | - доведение информации до заместителя главы муниципального округа города Кировска по вопросам коммунального хозяйства и транспорта и председателя Комиссии -доведение информации до ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области и до оперативно – дежурной службы Правительства Мурманской области (в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 12.08.2024 № 542-ПП «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при возникновении аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения на территории Мурманской области и других происшествиях, развитие которых создает угрозу возникновения социальной напряженности на территории Мурманской области» и от 11.04.2007 № 184-ПП «Об организации работы в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области») |  |  |
|  | - сбор членов Комиссии | 1 час 30 мин. |  |
| 3 | Организация работы Комиссии | 2 часа 30 мин. | Председатель Комиссии |
| 4 | Проведение анализа по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и предоставление рекомендаций по плану ликвидации аварийной ситуации в администрацию и Комиссию | 2 часа | Руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| 5 | Задействование сил и средств для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | 2 часа 30 мин. | Руководитель водоснабжающей организации |
| 6 | При необходимости выезд Комиссии на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества предприятий с безостановочным циклом работ, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону аварийной ситуации | 2 часа 00 мин. – 3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 7 | Организация круглосуточного дежурства руководства города Кировска | 3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 8 | Оповещение населения об аварийной ситуации (при необходимости) | 3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 9 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов ресурсообеспечения поселения; - о состоянии котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения | Через каждые 1 час (в течение первых суток),2 часа (в Последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 10 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем ресурсоснабжения | Постоянно, в ходе ликвидации аварии | Руководители электро-, водо-, теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| 11 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | 3 часа 00 мин | МО МВД России "Апатитский" |
| 12 | Доведение информации до членов Комиссии о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | 3 часа 00 мин. | Председатель Комиссии |
| 13 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии | По решению Комиссии |  |

7. Состав и дислокация сил и средств

В соответствии с п. 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данные сведения не подлежат опубликованию.

8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения. Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации.

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации. 2. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжени я (второй ввод, дизель-генератор). 3. При отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
| Время устранения аварии – 1 час |  |  |  |  |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1. Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации. 2. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
| Время устранения аварии – 4 часа |  |  |  |  |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – мазут) | 1. Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру единой диспетчерской службы. 2. Организовать переход на резервное топливо(при наличии). 3. При длительном отсутствии подачи основного или резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний |
| Время устранения аварии – 2 часа |  |  |  |  |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Выполнить переключение на резервный насос. 2. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. 3. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
| Время устранения аварии – 4 часа |  |  |  |  |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | 1. Выполнить переключение на резервный котел. 2. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. 3. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
| Время устранения аварии – 24 часа |  |  |  |  |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | 1. Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). 2. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. |
| При необходимости организовать устранение |  |  |  |  |

Сведения о телефонах диспетчерских и (или) аварийно-восстановительных служб (аварийно-диспетчерских служб) тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих

организаций, а также ЕДДС администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области.

| № п/п | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Единая дежурно-диспетчерская служба администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | 8 (815-31) 5-57-89 и 155 +7 921 048 15 07 |
| 2 | АО «Хибинская тепловая компания» | 8 (815-31) 5-43-88 + 7 921 035 65 64 +7 921 035 81 85 |
| 4 | Апатитская ТЭЦ филиала Кольский ПАО «ТГК-1» (Начальник смены станции) | 8 (815-55) 49-352 + 7 921 286 85 79 |
| 5 | МУП «Хибины» | 8 (815-31) 4-86-06 + 7 921 033 65 64 |
| 6 | АО «Мурманоблгаз» | 8 (815-55) 6-21-65 Круглосуточные телефоны аварийной газовой службы 04 или с мобильного телефона 104 |
| 7 | АО «Апатитская электросетевая компания» (Кировский филиал) | 8 (815-31) 5-48-61 +7 921 036 48 22 |
| 9 | ГОУП «Мурманскводоканал» | 8 (800)-234-34-24 (доб.4) +7 911 302 45 87 |

9. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

Материально-техническое обеспечение операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в г. Кировске осуществляется за счёт аварийных запасов теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, эксплуатирующей соответствующие объекты.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Кировска задействуются следующие резервы:

‒ резервный фонд администрации города Кировска ‒ предназначается для оперативного финансирования мероприятий по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения муниципального значения.

‒ резерв материальных ресурсов муниципального образования город Кировск для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ‒ включает материально-технические средства, необходимые для проведения аварийно-восстановительных работ на территории города.

‒ резервы финансовых и материальных ресурсов организаций ‒ формируются теплоснабжающими и теплосетевыми предприятиями в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, а также локальных нормативных актов.

В случае недостаточности средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера установленным порядком могут использоваться:

‒ резервный фонд Правительства Мурманской области;

‒ резерв материальных ресурсов Правительства Мурманской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Мурманской области.

______________